TE-F系列微处理器化数字仪表

通讯协议

（流量积算仪）

# 概述

仪表能连接到所有的计算并与之通讯，采用RS232或RS485传输标准。仪表与计算机的往来通讯都以ASCII码实现，意味着计算机能以任何高级语言编程。

仪表的命令由数条指令组成，完成计算机从仪表读取测量值、报警状态、仪表的内部参数值，以及对仪表的参数设置。与通过仪表面板设置参数一样，通过计算机对仪表的参数设置被存入EEPROM存储器，在掉电情况下也能保存这些参数。

为避免通讯冲突，所有的操作均受计算机控制。当仪表不进行发送时，都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令，然后等待一段时间（最长不超过200ms），等候仪表回答。如果没收到回答，则超时中止，将控制转回计划算机。

## 1、通讯口设置

- 通讯方式   异步串行通讯接口，如RS-485，RS-232，RS-422等

- 波特率     300～9600bps（可由设定仪表二级参数自由更改，设定仪表二级参数BT）

- 修改波特率后，仪表必须断电后重新上电，才能按新设定的波特率工作。这就意味着可以通过计算机对网络中的仪表逐一修改波特率。

## 2、字节数据格式

- . 一位起始位

- . 八位数据位

- . 一位停止位

- . 无校验

| 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

起始位                   数据位                    停止位

## 3、通讯数据传输格式

- 1)KTWP-L系列仪表参数地址格式：

- 地址：双字节（16进制，以高字节在前，低字节在后）

例：KTWP-L显示控制仪II型

仪表参数AH1的起始地址=1516=30ASCII+30ASCII+31ASCII+35ASCII，格式如下：

| 30 | 30 | 31 | 35 |
| --- | --- | --- | --- |

高字节高4位   高字节低4位    低字节高4位   低字节低4位

- 2)KTWP-L系列仪表参数数据格式：

- 数据按地址传输，仪表数据传输格式分为以下几种（十六进制、浮点BCD码和二进制浮点数）：

- a、1字节(定点数) = 字节高4位ASCII码 + 字节低4位ASCII码

| XXXX | XXXX |
| --- | --- |

高4位              低4位

例：仪表参数AH1的数据=5010=3216=33ASCII+32ASCII,格式如下：

| 33 | 32 |
| --- | --- |

高4位               低4位

- b、2字节(定点数) = 低字节高4位ASCII码 + 低字节低4位ASCII码

- + 高字节高4位ASCII码 + 高字节低4位ASCII

| XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| --- | --- | --- | --- |

低字节高4位    低字节低4位   高字节高4位   高字节低4位

例：仪表参数AL1的数据=50010=1F416=30ASCII+31ASCII+46ASCII+34ASCII,格式如下：

| 46 | 34 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- |

低字节高4位   低字节低4位    高字节高4位   高字节低4位

- c、3字节浮点BCD码 = 第一字节高4位ASCII码 + 第一字节低4位ASCII码

- + 第二字节高4位ASCII码 + 第二字节低4位ASCII码

- + 第三字节高4位ASCII码 + 第三低4位ASCII码

| XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第一字节高4位 第一字节低4位  第二字节高4位 第二字节低4位 第三字节高4位 第三字节低4位

例：仪表实时测量值（PV）的数据=50.010。第一字节为阶码（D7为数符位，D6~D0为阶码，阶码表明小数点的位置）。

实际浮点数BCD码=025000BCD

尾数部份=5000=35ASCII+30ASCII+30ASCII+30ASCII

阶码部份=02=30ASCII+32ASCII，整数为2位，小数为2位，阶码字节的最高位D7=0，所以是正数。

格式如下：

| 30 | 32 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第一字节高4位  第二字节低4位 第二字节高4位  第二字节低4位  第三字节高4位   第三字节低4位

- d、5字节浮点BCD码 = 第一字节高4位ASCII码 + 第一字节低4位ASCII码

- + 第二字节高4位ASCII码 + 第二字节低4位ASCII码

- + 第三字节高4位ASCII码 + 第三字节低4位ASCII码

- + 第四字节高4位ASCII码 + 第四字节低4位ASCII码

- + 第五字节高4位ASCII码 + 第五字节低4位ASCII码

| XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第一字节高4位  第一字节低4位 第二字节高4位 第二字节低4位  第三字节高4位  第三字节低4位

| XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| --- | --- | --- | --- |

- 第四字节高4位   第四字节低4位  第五字节高4位  第5字节低4位

例：仪表实时测量值（累积值SV）的数据=123456.7810。生成浮点BCD码后，第一字节为阶码（D7为数符位，D6~D0为阶码，阶码表明小数点的位置）。

实际的浮点BCD码=0612345678BCD，即整数位为6位，小数位为2位；阶码字节的最高位D7=0，所以是正数。

整数部份=0612345678BCD=30ASCII+36ASCII+31ASCII+32ASCII+33ASCII+34ASCII+35ASCII+36ASCII+37ASCII+38ASCII

格式如下：

| 30 | 36 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第一字节高4位 第一字节低4位 第二字节高4位 第二字节低4位 第三字高4位 第三字低4位

| 35 | 36 | 37 | 38 |
| --- | --- | --- | --- |

第四字节高4位  第四字节低4   第五字节高4位  第五字节低4位

- e、3字节(浮点数) = 第一字节高4位ASCII码 + 第一字节低4位ASCII码

- + 第二字节高4位ASCII码 + 第二字节低4位ASCII码

- + 第三字节高4位ASCII码 + 第三字节低4位ASCII码

- 第1字节低4位       第2字节低4位       第3字节低4位

| XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第1字节高4位        第2字节高4位       第3字节高4位

- ★三字节浮点数格式：

- (1)第一字节

| - 数符 | - 阶码（7位） |
| --- | --- |

- (2)第二字节

- 尾数部分

- (3)第三字节

- 尾数部分

- 注：数符=0——正，数符=1——负；

| - 数符 | - 阶码 |
| --- | --- |

- D7          D6～D0

- ★ 数符：1位       阶码：7位

★ 二进制浮点数操作数：用三个字节表示，第一个字节的最高位为数符，其余7位为阶码（补码形式），第二个字节为尾数的高字节，第三字节为尾数的低字节，尾数用双节纯小数（原码）来表示。当尾数的最高位为1时，便称为规格化浮点数，简称操作数。例如：0.02980810=7BH，F4H，30H；-0.1299610=FFH，85H，13H；-610= 83H，C0H，00H

例：流量积算控制仪表瞬时流量测量值数据=100.210

转换成浮点数：100.210=0716+C816+6616

=30ASCII+37ASCII+43ASCII+38ASCII+36ASCII+36ASCII

★ 十进制浮点操作数：用三个字节表示，第一个字节的最高位为数符，其余7位为阶码（补码形式），第二个字节为尾数的高字节，第三字节为尾数的低字节，尾数用双节BCD码纯小数（原码）来表示。当十进制数的绝对值大于1时，阶码就等于整数部分的位，例如876.5的阶码是03H，-876.5,阶码是83H；当十进制数的绝对值小于1时，阶码就等于80H减去小数点后面0的个数，例如0.00382的阶码是7EH，-0.00382的阶码是0FEH。

10进制：

| 数符 | 阶码 | 第一字节 | 0 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小数部分 |  | 第二字节 | 10 |  |  |  |  |
| 小数部分 |  | 第三字节 | 02 |  |  |  |  |
|  |  | → |  |  |  |  | → |
| 十六进制： |  |  | ASCII码： |  |  |  |  |
| 0 | 7 | 第一字节 | 30 |  | 37 |  |  |
| C8 |  | 第二字节 | 43（C）、38（8） |  |  |  |  |
|  |  | → |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 第三字节 | 36（6）、36（6） |  |  |  |  |

传输格式如下：

第1字节低4位         第2字节低4位    第3字节低4位          第4字节低4位

| 30 | 37 | 43 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 第1字节高4位      第2字节高4位         第3字节高4位      第4字节高4位

- 3)注：

- 仪表内部数据为单字节十六进制和三字节浮点数两种表示。如：实时测量值为500，则用三字节的浮点数表示为: 09FA00H。CLK=132，用单字节的定点数表示为：84H。仪表通讯传输是将上述十六进制数据转化为标准ASCII码（即一字节的16进制数转化为2个ASCII码──高4位ASCII码+低4位ASCII码）。如：09FA00H转换为6个ASCII码——30 39 46 41 30 30。

## 4、仪表通讯帧格式

| ＠ | DE | 帧命令 | 帧数据 | CRC | CR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：＠── 通讯命令起始符

DE── 仪表设备号（双字节，参见仪表操作手册中之参数“DE”）

帧命令── 操作命令（双字节）

帧数据── 各种操作命令所对应的数据（长度视不同仪表型号而不同）

CRC── 校验字节（除＠外CRC字节之前其它几个字节的异或值

— 即DE（ASII）与帧类型ASCII和帧数据ASCII的异或值）

CRC = DEASCII  帧命令ASCII 帧数据ASCII

CR—— 结束符

## 5、KTWP-L系列仪表通讯命令集

| 代 码 | 说 明 | 代 码 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| RD | 读仪表动态数据 | W1 | 单字节写仪表内部参数资料 |
| RE | 读仪表内部参数资料 | W3 | 三字节写仪表内部参数数据 |
| RR | 读仪表内部参数全部资料 |  |  |

## 6、读仪表动态数据（实时测量值）帧

读仪表动态数据（实时测量值）帧：按“仪表动态数据格式”中的顺序，从低到高（1→9）依次读出。

| 发送命令帧── | ＠ | DE | RD | CRC | CR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

正确：

| ＠ | DE | RD | 帧数据 | CRC | CR | ── 命令回送帧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

错误：

| ＠ | DE | * * | CRC | CR | ── 命令回送帧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★错误返回码“**”：如PC机向仪表传输出的命令或CRC校验错误，则仪表命令回送时返回一个  错误返回码“**”— 2AH 2AH （ASCII码）。

例：当前1号仪表—设备号DE=1（KTWP-L显示控制仪II型）实时测量值PV=50.010，内部参数未修改，AL1报警（上限）无动作，AL2报警（下限）动作。欲读仪表实时测量值，方法如下：

30315244 =17（转为ASCII码则为31、37）

| 发送命令── | 40 | 30 | 31 | 52 | 44 | 31 | 37 | 0D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

仪表设备号   命令     校验码

303152443030303246343031303130303031=66(转为ASCII码则为36,36)

| 命令回送 | 40 | 30 | 31 | 52 | 44 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

仪表设备号    命令   　内部参数   仪表类型 　第一字节

修改标志

| 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | Xx | xx | 36 | 36 | 0D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二字节  第三字节   AL1状态  AL2状态  保留字节  校验码

★仪表回送数据为一次回送动态数据表格中的所有数据。参见“仪表动态数据格式”

★保留字节：生产厂家保留字节，可略过不管

★上例中，测量值数据=50.010= 025000BCD（浮点BCD码）

★实际测量值（PV）=5000×小数点=500×10-2=50.0（如阶码为3，则乘以10-1；如阶码为4，则乘以100，以此类推）

## 7、读仪表内部参数数据帧

| 发送命令帧── | ＠ | DE | RE | 参数地址 | 长度 | CRC | CR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ＠ 正确： | DE | RE | 帧数据 | CRC | CR | ── 命令回送帧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

错误：

| ＠ | DE | * * | CRC | CR | ── 命令回送帧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：长度为数据字节长度代码，如单字节为1，双字节为2，3字节为3。浮点数为3字节，其格式为：阶码一字节，尾数为2字节。

例：2号仪表(KTWP-L显示控制仪II型)当前第二报警设定值AL2=50.0(浮点数为: 06C800H),欲读仪表AL1设定值,是浮点数的长度为3；是定点数长度为1。详见“仪表内部参数所对应地址表”。方法如下：

查表得AL2的地址=0616=30ASCII+30ASCII+30ASCII +36ASCII

30325245303030363033=10（转为ASCII码则为31,30）

| 发送命令─ | 40 | 30 | 32 | 52 | 45 | 30 | 30 | 30 | 36 | 30 | 33 | 31 | 30 | 0D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

仪表设备号   命令        参数地址        长度     校验码

30325245303643383030=68（转为ASCII码则为36,38）

| 接收命令回送 | 40 | 30 | 32 | 52 | 45 | 30 | 36 | 43 | 38 | 30 | 30 | 36 | 38 | 0D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

仪表设备号 命令 浮点数第一字节 第二字节  第三字节   校验码

★仪表内部参数数据：仪表内部设定参数值

★参数地址：仪表内部参数的地址，参见“参数地址表 ”

## 8、读仪表内部参数全部数据帧

| 发送命令帧── | ＠ | DE | RR | CRC | CR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

正确：

| ＠ | DE | RR | 帧数据 | CRC | CR | ── 命令回送帧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

错误：

| ＠ | DE | * * | CRC | CR | ── 命令回送帧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★读仪表内部参数全部数据帧：一次性将仪表内部所有参数的设定值全部读取。

★仪表将按内部参数的排列顺序一次全部回送的所在的数据。(仪表内部参数排列顺序参见“仪表内部参数地址表”)。

例：读取3号仪表（KTWP-L显示控制仪II型）所有内部参数设定值,方法如下：

30335252=3（转为ASCII码则为30,33）

| 发送命令── | 40 | 30 | 33 | 52 | 52 | 30 | 33 | CR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

仪表设备号  命令    校验码

| 接收命令回送 | 40 | 30 | 33 | 52 | 52 | xx | xx | … … | xx | yy | zz | 0D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

仪表设备号  命令             数据           校验码

★命令中“xx”为内部参数设定值（实际见仪表当前设定值）

★命令中“yy”“zz”为校验值（实际见仪表数据校验值）

## 9、单字节写仪表内部参数数据帧

| 发送命令帧── | ＠ | DE | W1 | 参数地址 | 数据 | CRC | CR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ＠ 正确： | DE | # # | CRC | CR | ── 命令回送帧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ＠ 错误： | DE | * * | CRC | CR | ── 命令回送帧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★正确返回码“# #”：如PC机向仪表传输出的命令或数据正确，则仪表命令回送时返回一个数据正确返回码“# #”—ASCII码=23H，23H。

例：欲将4号仪表（KTWP-L显示控制仪II型）参数锁定CLK改为5010。方法如下：

5010=3216=33ASCII+32ASCII。

查表得CLK的地址=1016=30(ASCII1)+31ASCII+30ASCII+30ASCII

30345731303031303332=62（转为ASCII码则为36,32）

| 发送命令─ | 40 | 30 | 34 | 57 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 33 | 32 | 36 | 32 | 0D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

仪表设备号  命令        参数地址        参数值   校验码

3034 2323=4（转为ASCII码则为30,34）

| 接收命令回送 | 40 | 30 | 34 | 23 | 23 | 30 | 34 | 0D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

仪表设备号 返回码   校验码

## 10、三字节写仪表内部参数数据帧

| 发送命令帧── | ＠ | DE | W4 | 参数起始位地址 | 数据 | CRC | CR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ＠ 正确： | DE | # # | CRC | CR | ── 命令回送帧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ＠ 错误： | DE | * * | CRC | CR | ── 命令回送帧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

例：欲将6号仪表（KTWP-L流量积算控制仪）补偿系数K1改为100.210，方法如下：

100.210 =（07C866H）3字节浮点数

=30ASCII+37ASCII+43ASCII+38ASCII36ASCII+36ASCII

查表得K1的地址=1016～1216=30ASCII+30ASCII+31ASCII +30ASCII～30ASCII+30ASCII+31ASCII +32ASCII

3036573430303130303743383636 =18

（转为ASCII码则为31,45）

| 发送命令─ | 40 | 30 | 36 | 57 | 34 | 30 | 30 | 31 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

仪表设备号   命令      参数起始地址

| 30 | 37 | 43 | 38 | 36 | 36 | 31 | 38 | 0D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第一字节     第二字节   第三字节     校验码

30362323=6（转为ASCII码则为30,36）

| 接收命令回送 | 40 | 30 | 36 | 23 | 23 | 30 | 36 | 0D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

仪表设备号 返回码   校验码

# 二、通讯流程

例：PC机欲从RS-485总路线挂接的仪表中读取1号单显I型仪表的AL1设定(当前设定值为1598)。通讯流程如下：

上例中，AL1设定值 = 063E16 = 1598

三、仪表通讯接线

### 1.PC机（RS-232）与仪表（RS-485）通讯接线（加装KTWP-L公司RS-232/RS-485转换接头）

PC机9针串 行通讯插口（RS-232）

KT公司RS232/RS485

通讯转换接头（9针）

KT 系列仪表(RS-485)

蓝：RS-485-T/R（B）

粉：RS-485-T/R（A）

粉：RS-485-T/R（A）

蓝：RS-485-T/R（B）

- T/R（A）、T/R（B）接至KTWP-L仪表的T/R（A）、T/R（B）端。

- 将通讯转换接头插入PC机的9针串行通讯口。

- KTWP-L通讯转换接头为选件。

- KTWP-L公司RS232/RS485转换接头RTS置高，DTR置低。详情见“RS232/RS485转换器使用说明”。

### 2.仪表与PC机9针RS-232接口接线方法：

KT

### 3.仪表与PC机25针RS-232接口接线方法：

KT

### 4.PC机（RS-422）与仪表（RS-422）通讯接线

HR系列仪表

1 2 3 4

# 四、部份标准ASCII代码表

| 字符 | ASCII码 | 字符 | ASCII码 | 字符 | ASCII码 | 字符 | ASCII码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 30 | CR | 0D | J | 4A | T | 54 |
| 1 | 31 | A | 41 | K | 4B | U | 55 |
| 2 | 32 | B | 42 | L | 4C | V | 56 |
| 3 | 33 | C | 43 | M | 4D | W | 57 |
| 4 | 34 | D | 44 | N | 4E | X | 58 |
| 5 | 35 | E | 45 | O | 4F | Y | 59 |
| 6 | 36 | F | 46 | P | 50 | Z | 5A |
| 7 | 37 | G | 47 | Q | 51 | ＠ | 40 |
| 8 | 38 | H | 48 | R | 52 | # | 23 |
| 9 | 39 | I | 49 | S | 53 |  |  |

# 五、KTWP-L智能化仪表参数地址表

★仪表参数地址如下。视仪表型号不同，无以下所述之地址功能时，同时地址也为空。

★采用“读仪表内部参数全部数据帧”的命令时，将按下表所列顺序一次传输所有数据。

★仪表DE设定范围 = 0～250。

★仪表BT设定代码如下：

| 代 码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波特率（bps） | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 |

## KTWP-L系列LED流量积算仪参数地址、仪表动态数据格式

### 仪表动态数据格式

| 编号 | 参 数 名 称 | 数据格式 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E2PROM参数修改标志 | 单字节定点数 | 只读 | 由一个字节组成，D0=0 修改标志有效 |
| 2 | 仪表类型 | 单字节定点数 | 只读 |  |
| 3 | 补偿温度测量值 | 三字节浮点BCD码 | 只读 |  |
| 4 | 补偿压力测量值 | 三字节浮点BCD码 | 只读 |  |
| 5 | 流量输入测量值 | 三字节浮点BCD码 | 只读 |  |
| 6 | 瞬时流量测量值 | 三字节浮点BCD码 | 只读 | 因通讯是以秒为单位,故： 仪表实际值(单位:小时)=通讯采集值×3600 |
| 7 | 累积流量值 | 五字节浮点BCD码 | 只读 |  |
| 8 | 第一报警状态 | 单字节定点数 | 只读 | 第一报警AL1 |
| 9 | 第二报警状态 | 单字节定点数 | 只读 | 第二报警AL2 |

标志的说明：标志由一个字节组成。D0=1——内部参数修改有效。

### 仪表内部参数所对应地址（EEPROM地址）

| 编号 | 参数符号 | 参 数 名 称 | 地 址 | 数据格式 | 类型 | 数 值 范 围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLK | 密码设置 | 00H | 单字节 | 读/写 | 0～255 | 定点数 |
| 2 | AL1 | 第一报警值 | 03H | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 3 | AL2 | 第二报警值 | 06H | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 4 | AH1 | 第一报警回差值 | 09H | 单字节 | 读/写 | 0～255 | 定点数 |
| 5 | AH2 | 第二报警回差值 | 0CH | 单字节 | 读/写 | 0～255 | 定点数 |
| 6 | K1 | 流量系数1 | 10H | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 7 | K2 | 流量系数2 | 13H | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 8 | K3 | 流量系数3 | 16H | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 9 | K4 | 流量系数4 | 29H | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 10 | A1 | 密度补偿常数 | 1CH | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 11 | A2 | 密度补偿系数1 | 20H | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 12 | A3 | 密度补偿系数2 | 23H | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 13 | P | 工况密度 | 26H | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 14 | P20 | 标准状况下的密度 | 29H | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 15 | DIP | PV显示内容选择开关 | 2CH | 单字节 | 读/写 | DIP=0 DIP=1 DIP=2 DIP=3 DIP=4 DIP=5 DIP=6 DIP=7 | 定点数 |
| 16 | b1 | 被测量介质 | 30H | 单字节 | 读/写 | b1=0 b1=1 b1=2 | 定点数 |
| 编号 | 参数符号 | 参 数 名 称 | 地 址 | 数据格式 | 类型 | 数 值 范 围 | 备 注 |
| 17 | b2 | 流量输入信号类型 | 33H | 单字节 | 读/写 | b2=0 b2=1 b2=2 b2=3 | 定点数 |
| 18 | b3 | 第一报警方式 | 36H | 单字节 | 读/写 | b3=0 b3=1 b3=2 b3=3 b3=4 b3=5 | 定点数 |
| 19 | b4 | 第二报警方式 | 39H | 单字节 | 读/写 | b4=0 b4=1 b4=2 b4=3 b4=4 | 定点数 |
| 20 | b5 | 流量测量选择 | 3CH | 单字节 | 读/写 | b5=0 b5=1 | 定点数 |
| 21 | DE | 设备号 | 40H | 单字节 | 读/写 | 0～250 | 定点数 |
| 22 | BT | 通讯波特率 | 43H | 单字节 | 读/写 | b6=0 b6=1 b6=2 b6=3 b6=4 b6=5 | 定点数 |
| 23 | C1 | 瞬时流量显示时间位 | 46H | 单字节 | 读/写 | C1=0 C1=1 C1=2 C1=3 C1=4 C1=5 | 定点数 |
| 24 | C2 | 累积流量显示精度 | 49H | 单字节 | 读/写 | C2=0 C2=1 C2=2 C2=3 C2=4 C2=5 | 定点数 |
| 25 | C3 | 瞬时流量显示的小数点 | 4CH | 单字节 | 读/写 | C3=0 C3=1 C3=2 C3=3 | 定点数 |
| 26 | C4 | 温度补偿显示的小数点 | 50H | 单字节 | 读/写 | C4=0 C4=1 C4=2 C4=3 | 定点数 |
| 27 | C5 | 压力补偿显示的小数点 | 53H | 单字节 | 读/写 | C5=0 C5=1 C5=2 C5=3 | 定点数 |
| 28 | C6 | 流量显示的小数点 | 56H | 单字节 | 读/写 | C6=0 C6=1 C6=2 C6=3 | 定点数 |
| 29 | d1 | 温度补偿输入的类型 | 59H | 单字节 | 读/写 | d1=0 d1=1 d1=2 d1=3 d1=4 d1=5 d1=6 d1=7 d1=8 d1=9 | 定点数 |
| 编号 | 参数符号 | 参 数 名 称 | 地 址 | 数据格式 | 类型 | 数 值 范 围 | 备 注 |
| 30 | d2 | 压力补偿输入的类型 | 5CH | 单字节 | 读/写 | d2=0 d2=1 d2=2 d2=3 d2=4 d2=5 d2=6 d2=7 | 定点数 |
| 31 | d3 | 流量的输入类型 | 60H | 单字节 | 读/写 | d3=0 d3=1 d3=2 d3=3 d3=4 d3=5 d3=6 d3=7 | 定点数 |
| 32 | Pb1 | 温度补偿的零点迁移 | 63H | 单字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 33 | KK1 | 温度补偿的量程比例 | 66H | 三字节 | 读/写 | 0～1.999 | 浮点数 |
| 34 | Pb2 | 压力补偿的零点迁移 | 69H | 单字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 35 | KK2 | 压力补偿的量程比例 | 6CH | 三字节 | 读/写 | 0～1.999 | 浮点数 |
| 36 | Pb3 | 流量输入的零点迁移 | 70H | 单字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 37 | KK3 | 流量输入的量程比例 | 73H | 三字节 | 读/写 | 0～1.999 | 浮点数 |
| 38 | SL | 变送输出量程下限 | 76H | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 39 | SH | 变送输出量程上限 | 79H | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 40 | PA | 工作点大气压力 | 7CH | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 41 | TL | 温度补偿量程下限 | 80H | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 42 | TH | 温度补偿量程上限 | 83H | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 43 | PL | 压力补偿量程下限 | 86H | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 44 | PH | 压力补偿量程上限 | 89H | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 45 | CAL | 流量输入量程下限 | 8CH | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 46 | CAH | 流量输入量程上限 | 90H | 三字节 | 读/写 | -19999～99999 | 浮点数 |
| 47 | CAA | 流量输入小信号切除 | 93H | 单字节 | 读/写 | 0～100 | 定点数 |
| 48 | DT | 温度补偿单位 | 96H | 单字节 | 读/写 | 参见单位设定代码表 | 定点数 |
| 49 | DP | 压力补偿单位 | 99H | 单字节 | 读/写 | 参见单位设定代码表 | 定点数 |
| 50 | DCA | 流量输入单位 | 9CH | 单字节 | 读/写 | 参见单位设定代码表 | 定点数 |
| 51 | PV | 瞬时流量单位 | 0A0H | 单字节 | 读/写 | 参见单位设定代码表 | 定点数 |
| 52 | SV | 累积流量单位 | 0A3H | 单字节 | 读/写 | 参见单位设定代码表 | 定点数 |
| 53 | AT | 打印间隔时间 | 0A6H | 单字节 | 读/写 | 10～2400分 | 定点数 |
| 54 | KE | 流量系数补偿方式 | 0A9H | 单字节 | 读/写 | KE=0 KE=1 | 定点数 |